## Premissa
Dados da linha de transmissão
Trecho | Comprimento (km) | Impedância Unitária (Ω/km) | Suceptância Unitária (μS/km)
A-C | 66.4 | 0,0227+0,3572j | 4.613
B-C | 165.2
A-B | 223
Dados fornecidos da linha de transmissão, apartir destes dados podemos desenvolver os calculos e a modelagem da linha do software ATPDraw.

## Calculo_S_Compensação_200km
Em posse dos dados é preciso calcular os parametros elétricos concentrados da linha: |  |  |  |  | Obtido a constante de propagação da linha (γ) podemos obter a relação de tensão emissor / receptor
Resistencia (r) |  | 0.0227 | Ω/km
Indutância (l) |  | 0.00094748 | H/km |  | γ*comp. LT | 0.25698
Capacitancia (c) |  | 1.2236e-08 | F/km |  | Forma cartesiana | 0.0081535 | 0.25685
Condutância (g) |  | 0 | S/km
Frequência Angular (ω) |  | 376.9911 | rad/s |  |  | 0,00815347865677492+0,256853884024628j
Comprimento da linha |  | 200 | km |  | cosh (γ*comp. LT) | 0,967226148675996+0,002071323777743j
Tensão da fonte |  | 500 | kV |  |  | 0.96723 |  | Graus | Radianos
[8 empty] | 0.1227 | 0.0021415
[5 empty] | Vr / VS | 1.0339
[5 empty] | Tensão recptor L-L eficaz | 516.941
Apartir daqui vamos realizar os calculos do Efeito Ferranti na linha. Primeiro é preciso descobrir o valor da costante de propagação. ( γ )
RESULTADOS DA SIMULAÇÃO
Z' | 0,0227+0,357191584889849j
Y' | 4,61289132445933E-06j |  |  |  |  | 500kV
Z'*Y' | -1,64768596310826E-06+1,04712633065227E-07j |  |  |  | 200 km | 516430
RAIZ(Z'*Y') | 0,0000407673932838746+0,00128426942012314j |  | Graus | Radianos | 330 km | 548620
Mod. γ | 0.0012849 |  | 88.1818 | 1.5391 | 400 km | 575210

## Calculo_S_Compensação_330km
Em posse dos dados é preciso calcular os parametros elétricos concentrados da linha: |  |  |  |  | Obtido a constante de propagação da linha (γ) podemos obter a relação de tensão emissor / receptor
Resistencia (r) |  | 0.0227 | Ω/km
Indutância (l) |  | 0.00094748 | H/km |  | γ*comp. LT | 0.42402
Capacitancia (c) |  | 1.2236e-08 | F/km |  | Forma cartesiana | 0.013453 | 0.42381
Condutância (g) |  | 0 | S/km
Frequência Angular (ω) |  | 376.9911 | rad/s |  |  | 0,0134532397836786+0,423808908640636j
Comprimento da linha |  | 330 | km |  | cosh (γ*comp. LT) | 0,911611688237999+0,00553261478176388j
Tensão da fonte |  | 500 | kV |  |  | 0.91163 |  | Graus | Radianos
[8 empty] | 0.34773 | 0.006069
[5 empty] | Vr / VS | 1.0969
[5 empty] | Tensão recptor L-L eficaz | 548.469
Apartir daqui vamos realizar os calculos do Efeito Ferranti na linha. Primeiro é preciso descobrir o valor da costante de propagação. ( γ )
RESULTADOS DA SIMULAÇÃO
Z' | 0,0227+0,357191584889849j
Y' | 4,61289132445933E-06j |  |  |  |  | 500kV
Z'*Y' | -1,64768596310826E-06+1,04712633065227E-07j |  |  |  | 200 km | 516430
RAIZ(Z'*Y') | 0,0000407673932838746+0,00128426942012314j |  | Graus | Radianos | 330 km | 548620
Mod. γ | 0.0012849 |  | 88.1818 | 1.5391 | 400 km | 575210

## Calculo_S_Compensação_400km
Em posse dos dados é preciso calcular os parametros elétricos concentrados da linha: |  |  |  |  | Obtido a constante de propagação da linha (γ) podemos obter a relação de tensão emissor / receptor
Resistencia (r) |  | 0.0227 | Ω/km
Indutância (l) |  | 0.00094748 | H/km |  | γ*comp. LT | 0.51397
Capacitancia (c) |  | 1.2236e-08 | F/km |  | Forma cartesiana | 0.016307 | 0.51371
Condutância (g) |  | 0 | S/km
Frequência Angular (ω) |  | 376.9911 | rad/s |  |  | 0,0163069573135498+0,513707768049256j
Comprimento da linha |  | 400 | km |  | cosh (γ*comp. LT) | 0,871044264600815+0,00801375408082947j
Tensão da fonte |  | 500 | kV |  |  | 0.87108 |  | Graus | Radianos
[8 empty] | 0.52712 | 0.0091999
[5 empty] | Vr / VS | 1.148
[5 empty] | Tensão recptor L-L eficaz | 573.9993
Apartir daqui vamos realizar os calculos do Efeito Ferranti na linha. Primeiro é preciso descobrir o valor da costante de propagação. ( γ )
RESULTADOS DA SIMULAÇÃO
Z' | 0,0227+0,357191584889849j
Y' | 4,61289132445933E-06j |  |  |  |  | 500kV
Z'*Y' | -1,64768596310826E-06+1,04712633065227E-07j |  |  |  | 200 km | 516430
RAIZ(Z'*Y') | 0,0000407673932838746+0,00128426942012314j |  | Graus | Radianos | 330 km | 548620
Mod. γ | 0.0012849 |  | 88.1818 | 1.5391 | 400 km | 575210

## Compensação_Reativa_P_400km
Compensador
Adimitância do sitema |  | Potencia Reativa
B | 4.613e-06 | Qr | 230.65
B*L | 0.0018452 | Qr' | 138.39
Zr | 1083.8933
Comprimento da linha |  | 400 | km
Tensão da fonte |  | 500 | kV
Impedância do reator shunt
Zr' |  | 1806.4889